## Slide 1: 14-ші семинар Темірсіздендіру
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті

## Slide 2: Семинар жоспары
Темірсіздендіру қондырғыларының есебі.
Желдеткіш градирнаның ауданың анықтау.
Желдеткіштің өнімділігі мен арынын анықтау.
Сүзгілердің ауданы мен санын анықтау.

## Slide 3: 1. Темірсіздендіру қондырғыларының есебі
Жерасты суларын темірден тазарту қондырғысы суға тотықтырғыш енгізуге арналған құрылғылардан, түйіскен резервуардан немесе түйіскен сүзгіден және судан темір гидрототық тұнбасын ұстап қалатын сүзгілерден тұрады.
Fe²⁺ иондарын ауадағы оттегімен Fe³⁺-ке дейін тотықтыру үшін судан 1 г темірді жоюға 2 л ауа беру қажет. Кіші қуатты қысымды сүзгілері бар қондырғыларда ауа қысымды құбыржолына қосымша орталықтан тепкіш немесе құйын тәрізді сорғы арқылы беріледі.
1-желдеткішті градирня; 2-желдеткіш;
3-түйіскен резервуар; 4-сорғыш, 5-сүзгі;

## Slide 4
Темірсіздендіру кезінде суды тікелей сүзгілерде ауаға қанықтыру процесін суда еріген оттегінің шамадан тыс болуына жол бермей және темірдің барлығы сүзгінің су жастықшасында толық тотығып үлгермейтіндей жүргізу қажет.
Сүзгідегі құм қабатының қалыңдығы Fe²⁺-тің Fe³⁺-ке дейін тотықтыру процесін толық аяқтауға және Fe(OH)₃ золін адсорбциялауға жеткілікті болуы тиіс.
Темірсіздендіру кезіндегі сүзгілеу жылдамдығы 5—20 м/сағ аралығында қабылданады. Дәндерінің орташа мөлшері 0,9—1,3 мм сүзгі жүктемесінде қарапайым аэрация жағдайында сүзгінің ластануға төзімділігі 1 м³ жүктеме көлеміне шамамен 3,5 кг темірді құрайды, ал темір сүзгі қабатының бүкіл қалыңдығында ұсталып қалады. Қарапайым аэрация қолданылатын су темірсіздендіру станцияларына арналған сүзгілердің ұсынылатын есептік параметрлері 1-кестеде көрсетілген.

## Slide 5: Аэрациямен су темірсіздендіру станцияларының сүзгілерінің есептік параметрлері
Сүзу қабатының бөлшектерінің мөлшері, мм |  |  | Сүзу қабаттың биіктігі, м | Сүзу жылдамдығы, м/сағ | Жуудың қарқындылығы, л/м2*с
dмин | dмакс | dор |  |  | 
0,8 | 1,8 | 0,9-1 | 1 | 5-7 | 14-16
1 | 2 | 1,2-1,3 | 1,2 | 8-10 | 16-18

## Slide 6
Кальций карбонаты бойынша судың тұрақтылық индексі теріс болған жағдайда, темір гидролизінің нәтижесінде рН төмендеуі ескеріліп, суды сүзгілерге берер алдында желдеткішті градирняда көмірқышқыл газын кетіру арқылы немесе суға әк енгізу арқылы тұрақтандыруға болады. Градирня суландырғыштың 1 м² ауданына су жүктемесі Рашиг сақиналарымен толтырылғанда 60—90 м³/сағ, ағаш хорда тәрізді шығыршық толтырылғанда 40—50 м³/сағ болып қабылданады. Суландырғыштың шығыршығыың ұсынылатын биіктігі 2-кестеде көрсетілген.

## Slide 7: Суды аэрациямен темірсіздендіруге арналған желдеткіш градирияның саптамасының ұсынылатын қабат биіктігі
Саптама | Суды жалпы сілтілігінде мг-экв/л саптама қабатының биіктігі |  |  |  |  | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
Рашиг шығыршықтары, мөлшері 25х25х3 мм | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 4
Ағаштан жасалған хордалық саптама | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5

## Slide 8
Градирня резервуары, яғни темірдің тотықсыз түрінің тотығу процесі аяқталатын контактылы резервуар, аэрациядан кейін суды 30—40 минут ұстауды қамтамасыз етуі тиіс.
Желдеткіш өнімділігі 1 м³ суға 4—7 м³ ауа беруді қамтамасыз етуі керек. Желдеткіштің дамытатын қысымы Рашиг сақиналарынан тұратын насадка биіктігінің әр метрі үшін 30 мм су бағынан, ағаш хорда насадкасының әр метрі үшін 10 мм су бағынан, сондай-ақ градирняның таратушы жүйесіндегі жергілікті кедергілерді жеңу үшін қосымша 15—20 мм су бағынан болуы қажет.

## Slide 9: Мысал есеп
Берілгені:
Су тазарту станциясының толық өнімділігі Qтәул = 9600 м3/тәул. немесе Qсағ = 400 м3/сағ.
Бастапқы суда екі көмір қышқылды темірдің Fe (HCO3)2 мөлшері 10 мг/л.
Суды темірсіздендіру қондырғыны есептеу керек.

## Slide 10: 2. Желдеткіш градирнаның ауданың анықтау. Мысал есеп
Желдеткіш градирняның қажетті ауданын былай анықтаймыз
Fгр= Qсағ/Ф=400/60=6,67 м2
Мұндағы Ф-желдеткіш градирнияның 1м2 ауданына судың меншікті шығыны, ол Рашиг шығырышығынан жасалған саптамасын қолданғанда 60 м3/сағ-қа, ағаштан жасалған хордалық саптамада 40 м3/сағ-ға тең.
Рашиг шығыршығынан жасалған саптаманың қабат биіктігін бастапқы судың сілтілігі (немесе карбонатты кермектілігі) 6 мг- экв/л болса h кр = 3 м-ге тең қабылдаймыз (2-кесте).

## Slide 11: 3. Желдеткіштің өнімділігі мен арынын анықтау. Мысал есеп
Градирняның желдеткіштерінің өнімділігі
Qжел = Qсағ · Qо = 400 · 10 = 4000 м3/сағ.
мұндағы Q0 – желдеткіштің жіберілетін судың 1 м3 – ге қажетті өнімділігі, көбінесе 10 м3 ке тең қабылдайды;
Желдеткіштің арттыратын арыны мынаған тең
һжел = һкр ·30 =3· 30 = 90 мм.

## Slide 12: 4. Сүзгілердің ауданы мен санын анықтау. Мысал есеп
Түйіскен резервуардың сыйымдылығы
мұндағы t = 30 ... 40 мин – судың түйіскен резервуарда болу уақыты
Көлемі 200 м3 түйіскен резервуардың мөлшері су қабатының тереңдігі 4 м-ге тең болса, 7,07 х 7,07 құрайды.
Судағы темір гидроксидінің флокуляция процесі аяқталуы және оны әкету үшін жедел ашық сүзгіні жобалауымыз керек.

## Slide 13: Мысал есеп
Сүзгілерді жүктеу үшін түйірінің ірілігі 0,5...1,2 мм, қабаттың биіктігі 700 мм құмды пайдаланамыз. Сүзу жылдамдылығы 6 м/сағ тең болғанда сүзгілердің қажетті ауданы
Σf = 400/6 = 66,7 м2
Сонда сүзгілердің саны
N = 0,54 дана.
Бір сүзгінің ауданы 66,7/4 = 16,7 м2, мөлшері 4,17 х 4,0 м.

## Slide 14: Қолданылған әдебиет
Проектирование и расчет водопроводных очистных сооружений : учебное пособие / Е.Т. Тогабаев, Л.М. Утепбергенова ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. - Нур-Султан : ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2019. - 119, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 118-119. - ISBN 978-601-337-020-0
Очистка природных вод // В.А. Клячко, И.Э. Апельцин; Издательство литературы по строительству; Москва – 1971
Фрог Б.Н., Левченко А.П. // Водоподготовка: Учебн. пособие для вузов. М. Издательство МГУ, 1996 г. 680 с; 178 ил. ISBN 5-274-01420-8

## Slide 15: Назарларыңызға рақмет!